NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU PRÍPOJKOVÝCH POISTKOVÝCH SKRÍŇ DO 100 A

A. Veľkosť tavných vložiek:

V predmetných prípojkových skriniach sú osadené poistkové spodky veľ. 00, ktoré umožňujú osadenie tavných vložiek veľ. 000 a 00, alebo poistkové odpínače veľkosti 000 pre osadennie tavných vložiek veľkosti 000. Pre manipuláciu s nožovými poistkami doporučujeme použiť „žehličky“ NHHANDLE P215592E, výrobca MERSEN, alebo DP 07372, výrobca OEZ. Pri manipulácii s poistkovými spodkami v prípade verzie s poistkovým odpínačom nie je potrebný žiaden nástroj.

B. Montážny postup pre prevedenie na stĺp:

Súčasťou všetkých skríň v prevedení na stĺp je sústava dvoch držiakov čapmi pre upínací pás, ktoré sú integrované na zadnej stene skrine. Vyznačujú sa vysokou mechanickou pevnosťou a spolu s opierkou valcového tvaru v hornej časti skrine zabezpečujú spoľahlivé upevnenie skrine na stĺpe a jej správnu, dopredu mierne naklonenú prevádzkovú polohu.

- Skriňu upevniť na stĺp pomocou upínacieho pásu. Z vnútra skrine vybrať vývodky. Z poistkového spodku / poistkových spodkov  odobrať kryt kontaktov a svoriek.

- Prispôsobiť dĺžku káblov svorkám istiacich prvkov a svorkovnice PEN, pričom dbať na primeranú veľkosť slučky kábla zo spodnej strany skrine.

- Na každý kábel navliecť v poradí maticu vývodky, tesnenie a telo vývodky. Pre uľahčenie manipulácie s tesnením odporúčame povrch kábla natrieť tenkou vrstvou neutrálnej vazelíny.

- Pre vývodku Pg 29 musí byť použitý kábel s vonkajším priemerom D18 mm až D25 mm.

- Konce jednotlivých žíl kábla odizolovať na dĺžke cca 20 mm a káble s vývodkami zaviesť cez pripravené otvory zo spodu do skrine, vývodky v skrini na pevno utiahnuť vnútornou maticou vývodky a káble dotvarovať tak, aby nevyvolávali pnutie na svorkách istiacich prvkov.

- Vodiče pripojiť na svorky L1, L2, L3 istiacich prvkov  a svorkovnicu PEN.

  - veľkosť uťahovacieho momentu skrutiek M8 = 10 Nm

  - veľkosť uťahovacieho momentu skrutiek M6 =   3 Nm

- Utiahnuť matice vývodiek PG 29 tak, aby gumené tesnenie vývodky dostatočne utesnilo kábel vo vývodke.

- Skontrolovať kvalitu všetkých skrutkových spojov. Nasadiť kryt kontaktov a svoriek.

- Skontrolovať funkčnosť zámku a jeho krytu.

Nožové poistky zasunúť do kontaktov poistkového spodku až na doraz kontaktu. Nasadiť kryty tavných vložiek. V prípade radových odpínačov nožové poistky osadiť priamo do držiaku poistiek a tento zasunúť do základne odpínača

- Skriňu uzavrieť a krytom zámku prekryť otvor pre vkladanie kľúča. V  prípade potreby zaplombovať, aby sa zabránilo vstupu neoprávneným osobám do skrine.

C. Montážny postup pre prevedenie do steny:

- Vyrobiť otvor v stene so šírkou a výškou +20-30mm oproti rozmeru skrine, hĺbka otvoru 100mm.

- Prispôsobiť dĺžky káblov svorkám istiacich prvkov a svorkovnice PEN. Konce

jednotlivých žíl káblov odizolovať na dĺžke cca 20 mmm, zaviesť ich do vnútra skrine

cez otvory na spodnej, resp. hornej stene skrine.

- Skriňu osadiť do pripraveného otvoru a zo strán vyplniť medzery polyuretánovou penou,

sadrou alebo omietkou. V prípade potreby použiť vnútorné rozperky k zabráneniu

prípadnej deformácie skrine.

- Vodiče pripojiť na svorky L1, L2, L3 istiacich prvkov  a svorkovnicu PEN.

  - veľkosť uťahovacieho momentu skrutiek M8 = 10 Nm

  - veľkosť uťahovacieho momentu skrutiek M6 =   3 Nm

- Skontrolovať kvalitu všetkých skrutkových spojov. Nasadiť kryt kontaktov a svoriek.

- Skontrolovať funkčnosť zámku a jeho krytu.

- Nožové poistky zasunúť do kontaktov poistkového spodku až na doraz kontaktu. Nasadiť kryty tavných vložiek. V prípade radových odpínačov nožové poistky osadiť priamo do držiaku poistiek a tento zasunúť do základne odpínača

- Skriňu uzavrieť a krytom zámku prekryť otvor pre vkladanie kľúča. V  prípade potreby zaplombovať, aby sa zabránilo vstupu neoprávneným osobám do skrine.

D. Údržba skríň:

- Skrine SPP sú vyrobené z izolačného materiálu (polyester plnený skleným vláknom), ktorý je odolný vplyvom poveternosti do – 50o C, odolný voči korózií a preto nevyžadujú žiadnu údržbu.

- Pánty dverí sú plastové resp. opatrené protikoróznou PÚ galvanickým zinkom a sú uložené v plastovom lôžku skrine a preto nevyžadujú žiadnu údržbu.

- Mechanizmus zámku je vyrobený z nehrdzavejúcich materiálov a vysoko kvalitného plastu odolného na oter a opotrebenie a preto nevyžadujú žiadnu údržbu.

E. Dodávka, doprava a skladovanie

Rozvádzače budú dodávané kompletne zmontované a osadené v skriniach. Počas prepravy a skladovania platí rozsah teplôt -25o C až + 55o C a na krátky čas neprevyšujúci 24 h až do + 70o C. Pri preprave krytými dopravnými prostriedkami nie je nutné balenie materiálu. K rozvádzaču bude dodaná sprievodná dokumentácia, ktorá musí obsahovať návod na montáž a údržbu, schému vnútorných spojov, štítky pre poznačenie smeru a typu káblov, osvedčenie o akosti a kompletnosti, dodací list.

F. Balenie

Na balenie a zabezpečenie tovaru pri preprave sú použité nasledovné obalové materiály:

a./ Vratný materiál:	Drevené, resp. plastové EURO palety

b./ Nevratný materiál:	kartónové obaly z vlnitej dvoj, resp. trojvrstvovej lepenky, PVC páska

ručná PE prieťažná zmršťovacia fólia

Výrobky sú uložené na EUR palete po jednej vrstve a vrstvy, prekladané vlnitou lepenkou. Počet vrstiev je závislý od objemu výrobkov podľa objednávky. Maxim. Výška výrobkov na jednej palete môže byť cca 1 m. Vonkajšie hrany skríň sú proti poškodeniu při manipulácii chránené vlnitou lepenkou. Takto uložené výrobky sú obalené zmršťovacou PE fóliou v dvoch vrstvách a riadne stiahnuté PVC páskou, aby nedošlo
 k samovoľnému posunu výrobkov počas prepravy.

G. Expedícia a preprava

Prepravu tovaru do miesta plnenia zabezpečuje HASMA s.r.o. na vlastné náklady.

Expedíciu hotových výrobkov zabezpečujú expedienti spoločnosti v koordinácii s referentom odbytu a fakturácie, ktorí sú zodpovední za správnosť vystavených dokladov, uloženia a označenia výrobkov a za správnosť ich množstva v súlade s dodacím listom a faktúrou.

Za bezpečné uloženie tovaru v uložnom priestore motorového vozidla a za jeho prepravu a ochranu proti poškodeniu a odcudzeniu zodpovedá prepravca.

H. Poistenie tovaru

Poistenie tovaru pri prevoze zabezpečuje na svoje náklady spoločnosť Hasma, s. r. o.

Poistenie platí až do doby prevzatia tovaru kupujúcim potvrdením dodacieho listu v mieste a termíne prevzatia tovaru. Dňom prevzatia tovaru prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho.

V Krompachoch, 03.04.2023