Pokyny pre inštaláciu,  montáž a údržbu pilierových a zapustených plastových rozpojovacích skríň, prípojkových skríň a elektromerových rozvádzačov fy Hasma s.r.o. Krompachy

- Pilierové rozvádzače

- výkop zeminy do hĺbky cca 80 cm, dno výkopu vyrovnať a zhutniť

- demontovať dvere a predné kryty káblového priestoru, podzemnú časť piliera osadiť do výkopu, základovú rohož zasypať zeminou, zeminu postupne zhutňovať

- prispôsobiť dĺžky káblov, upraviť žily káblov pre strmeňové svorky, fixovať káble v kryte káblového priestoru

- pripojiť káble na pripojovacie praporce poistkových lištových odpojovačov alebo odpínačov a na svorky zberníc PEN, ochrannej prípojnice a uzemňovacej svorky

- pripojiť káble do svoriek RE podľa schémy na dverách

- nasadiť predné kryty káblového priestoru

- namontovať vnútorné kryty na poistkové lištové odpojovače, resp. odpínače

- vyvážiť skriňu do zvislej polohy a zasypať výkop zeminou na úroveň terénu (zeminu priebežne zhutňovať)

- do vnútra káblového priestoru na úrovni jeho spodnej hrany vložiť ochrannú fóliu a na ňu nasypať granulát keramzit vo vrstve cca 200 – 300 mm (v závislosti od prostredia) na eliminovanie vnútornej vlhkosti skrine

- kontrolovať zachovanie sledu fáz, zasunúť nožové poistky

- nasadiť dvere skrine, kontrolovať funkčnosť zámku a tesnosť dverí

- vizuálne kontrolovať kvalitu a kompletnosť montážnych prác, kontrolovať elektrické parametre, previesť meranie zemného odporu, vpísať údaje do štítkov schémy zapojenia a to : - číslo vývodu, veľkosť istiaceho prvku, amperáž poistkových vložiek, zatvoriť skriňu

- upraviť pracovisko a okolie do pôvodného stavu

- zapnúť elektrický prúd

- Zapustené rozvádzače (do steny)

- vyrobiť výklenok v stene podľa veľkosti skrine do hĺbky cca 260 mm

- demontovať dvere a predné kryty káblového priestoru, rozvádzač osadiť do vopred pripraveného výklenku

v stene objektu

- rozvádzač vyvážiť a zaistiť proti posunutiu polyuretanovou penou

- prispôsobiť dĺžky káblov, upraviť žily káblov pre strmeňové svorky, fixovať káble v kryte káblového priestoru

- pripojiť káble na pripojovacie praporce poistkových lištových odpojovačov alebo odpínačov a svoriek zbernice PEN, ochrannej prípojnice a uzemňovacej svorky

- pripojiť kábel/káble  do svoriek RE podľa schémy na dverách

- nasadiť predné kryty káblového priestoru

- namontovať  vnútorné kryty na poistkové lištové odpojovače, resp. odpínače kontrolovať zachovanie sledu fáz, zasunúť nožové poistky

- nasadiť dvere skrine, kontrolovať funkčnosť zámku a tesnosť dverí

- vizuálne kontrolovať kvalitu a kompletnosť montážnych prác, kontrolovať elektrické parametre, previesť meranie zemného odporu, vpísať údaje do štítkov schémy zapojenia a to : - číslo vývodu, veľkosť istiaceho prvku, amperáž poistkových vložiek, zatvoriť skriňu

- upraviť pracovisko a okolie do pôvodného stavu

- zapnúť elektrický prúd

Údržba plastových rozvádzačov NN

- Skrine plastových rozvádzačov, kryty káblového priestoru a pilier sú vyrobené z izolačného materiálu SMC prepreg. Je to polyestér plnený skleným vláknom, odolný proti vplyvom poveternosti v rozpätí teplôt od -50 oC do 150 oC, je odolný voči korózii, zriedeným kyselinám a lúhom, a preto výrobky zhotovené z tohto materiálu nevyžadujú žiadnu údržbu.

- Pánty dverí sú vyrobené z nehrdzavejúceho materiálu (mosadz, tvrdený plast), sú uložené v plastovom lôžku skrine a preto nevyžadujú žiadnu údržbu.

- Mechanizmus zámku je vyrobený z nehrdzavejúcich materiálov a vysokokvalitného plastu odolného na oter a opotrebenie, a preto nevyžadujú žiadnu údržbu. Otáčajúce a posuvné súčasti uzatváracieho mechanizmu odporúčame pri inštalovaní skrine premazať tenkou vrstvou neutrálnej vazelíny, potom už nie.

Záručné podmienky, životnosť a pozáručný servis

Záručná doba je dva roky a záruka sa vzťahuje na:

- vnútornú výstroj a príslušenstvo rozvádzačov

- funkčnosť zámkov a mechanizmus uzatvárania dverí

- funkčnosť všetkých častí a dielov skríň

Záruka sa nevzťahuje:

- nedodržanie montážneho návodu pri inštalácii rozvádzača

- na násilné poškodenie skrine rozvádzačov, napr. náraz, živelnú pohromu, pád skrine, vandalizmus

- neodborná a násilná manipulácia so zámkom

Pozáručný servis:

- náhradné diely dodáme v termíne do 5 dní

- bezplatné poradenstvo počas celej životnosti

Vypracoval: 	Jaroslav Tokarčík, hlavný technológ

Spôsob balenia, expedície, prepravy a poistenia tovaru

Cieľom spôsobu balenia tovaru je jeho dodávka odberateľovi do ním určených skladov v nepoškodenom stave.

- BALENIE

Na balenie a zabezpečenie tovaru pri preprave sú použité nasledovné obalové materiály:

- Nevratný materiál

- kartónové obaly z vlnitej dvoj, resp. trojvrstvovej lepenky

- PVC páska

- rozpojovacie skrine pilierové a zapustené sú balené samostatne v kartónových obaloch, v spodnej časti prelepené PVC páskou

- príslušenstvo je balené zvlášť  do kartónových  krabíc

- EXPEDÍCIA A PREPRAVA

2.1. Expedíciu hotových výrobkov zabezpečujú expedienti spoločnosti v koordinácii

s referentom odbytu a fakturácie, ktorí sú zodpovední za správnosť vystavených

dokladov, uloženia a označenia výrobkov a za správnosť ich množstva v súlade 	s dodacím listom a faktúrou.

2.2. Za bezpečné uloženie tovaru v úložnom priestore motorového vozidla a za jeho

prepravu a ochranu proti poškodeniu a odcudzeniu zodpovedá prepravca.

- POISTENIE TOVARU

Poistenie tovaru pri prevoze spoločnosťou HASMA, s.r.o. zabezpečuje na svoje náklady spoločnosť Hasma, s. r. o. Poistenie platí až do doby prevzatia tovaru kupujúcim potvrdením dodacieho listu v mieste a termíne prevzatia tovaru. Dňom prevzatia tovaru prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho.

Vypracoval:		Jaroslav Tokarčík, hlavný technológ